武汉生物工程学院能源监测管理平台竞争性谈判公告

第一章  竞争性谈判邀请函
    因学校建设工作需要,学校拟采用竞争性谈判的方式确定能源监测管理平台供货单位，欢迎具备相应资质的合法供货单位前来谈判。

    一、项目名称:能源监测管理平台及配套设备采购项目。

    二、采购形式：竞争性谈判。

    三、采购单位：武汉生物工程学院(武汉市阳逻经济开发区汉施路1#)。

    四、项目内容:能源监测管理平台及配套设备
    五、谈判供货商资格要求
    1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应的经营范围；

3.投标人必须具有建筑机电安装工程专业承包二级及以上
    4.投标人必须有近3年承担过相关项目的成功案例(至少3项)；

    5.投标人参加本项目投标活动前3年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

    6.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。
六、报名登记：谈判人须于2022年6月10日17：00前凭谈判保证金收据到学校监察处办理谈判登记手续（行政楼323室）。未缴纳谈判保证金或谈判登记手续不得参加竞争性谈判。
    七、谈判文件递交
1.谈判文件截止时间：请于2022年6月10日17：00前将谈判文件外包装且加盖密封章后送达监察处（行政楼323室）。逾期送达不予以接受，视为自动放弃，不参加本次谈判。谈判文件外包装必须密封并加盖公章，否则视为无效投标。
2.谈判文件递交入校申请手续:因学校疫情防控,所有投标人员进校需办理入校审批手续.

3.入校审批：14天内无武汉市外行程，凭健康码、行程码绿码预约进校；14天内有武汉市外低风险区行程，凭24小时内核酸检测报告、健康码、行程码绿码预约进校。行程码若带*号或灰码禁止入校（预约电话:027-89641228  许老师）。

八、谈判保证金
  1.谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。

    2.谈判保证金缴纳截至时间:2022年6月10日17:00前

    3.缴纳方式:

方式一:现场缴纳学校财务处（行政楼一楼）

方式二:网上对公转账方式（户名:武汉生物工程学院；账号:42001136239053000395；开户行:建行阳逻电力支行105521000174)。打款事由：能源监测平台投标保证金)。

    4.其他

    若未中标则此款在结果公示次日起7日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：
   （1）谈判人递交谈判响应文件后不参加谈判的；
   （2）不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；
   （3）在谈判有效期内撤回投标的；
   （4）在谈判过程中弄虚作假、串标围标等行为的；
   （5）中标后恶意弃标的。

九、谈判时间和地点：另行通知

十、联系方式：
商务咨询：许老师   027-89641228

技术咨询：雷老师   027-89646066

投诉电话：张老师   027-89649680

    十一、付款方式
调试安装并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

 谈判人须知

一、谈判文件的组成（部分格式要求见附件）

谈判文件一式伍份，其中正本一份，副本四份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：

1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）； 

2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、规格型号、价格以及是否响应招标文件的要求；

3.公司营业执照复印件、法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、公司情况简介等商务文本；

4.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

5.企业近3年内类似业绩一览表（须提供相应合同复印件）；

6.产品售后服务的内容（工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺）；

7.技术偏离表（投标文件中未响应招标文件的详细描述）。

8.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

二、谈判文件的澄清

投标人若对谈判文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

三、投标费用

投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交谈判文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

四、投标人应阅读竞争性谈判公告中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按竞争性谈判公告要求提供全部资料或提交的谈判文件未对竞争性谈判公告做出实质性响应，投标人将承担谈判文件可能被拒绝的风险。

五、投标报价要求

投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货单价，中标后供货单价一次包死。

六、在评标期间，评标小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

七、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

第三章  能源监测管理平台及配套设备相关技术及资质要求
一、采购数量：1套

    二、项目类别：交钥匙工程（含能源监测管理平台、终端设备的安装、调试及系统服务器配置与安装）

    三、安装地点：武汉生物工程学院（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）
    四、工期：3个月

五、技术要求：

本项目遵循“总体规划，分步实施，分阶段建设”的原则，共分两期建设，此次竞争性谈判为能源监测管理平台一期项目建设（分为两部分）：

第一部分：

1.节水管理：其中一级水表计量单元1个，二级水表计量单元108个（各楼栋水表），三级水表计量单元189个（太阳能、空气能热水系统、洗衣机、开水机等）。

2.节电管理：一级电表计量单元19个（含长河基地、蔡漖基地），二级电表213个（校内各楼栋电表），三级电表189个（太阳能、空气能热水系统、洗衣机、开水机等）。

第二部分：

长河港湾教职工住宿区及商业智能水表、电表及控制系统：长河港湾和商业街水、电表计量单元1070个。
第一部分

（一）能源监测管理平台

1. 采用4G物联网技术进行数据通讯，能源监测管理平台数据采用双备份（云服务器和本地服务器，由参加谈判公司配置服务器1套，安装到校内信息化建设与服务中心；电脑1套）。
2. 能源监测管理平台分三个子系统：节水管理、节电管理、节气管理（二期预留）。
3. 各子系统功能：在线监测、数据分析、统计报表、定额管理、能耗异常告警、水电数据平衡、线损数据分析。

4. 节水管理子系统：终端用水实时监测、智能化控制、解决跑冒滴漏等存在的监管方面问题。
5. 节电管理子系统：终端用水实时监测、智能化控制、解决跑冒滴漏等存在的监管方面问题，并预留以下功能：
空调：教学楼、行政办公楼、实验楼等空调的启停、运行状态、温度设置、用电计量等；可远程设置、监测及管理，保证空调有效使用，杜绝无人时空调运行。

公共区域照明：可远程控制、分时段定时开关电。

全校主干道路路灯的定时管控和照度控制，达到节能的目的。

将现有的学生公寓智能控电系统接入能源监测管理平台。

实现数据中心和平台软件的网络安全化，达到对应的网络等级要求，平台稳定、高效运行。
财务管理：根据用水计量及水量单价，将各建筑、各表具的实际用水量转换成费用，并且可按月、按年进行结算，以便核算用水费用。

管理平台具有：故障报警功能，包括但不限于微信、短信、电话通知，可同时配置多个接收人。

用能统计报表：提供定期报表的自定义设置及自动生成、发送功能；提供在线报表制作及保存、导出功能。

用能计划与监督：通过系统制定能耗使用计划，并根据实际用能使用情况进行监督，当用能达到预警线时，应及时提醒；支持建筑能源审计报告自动生成与导出。

（二）节水管理系统

1. 采用DMA分区计量管理，细化监管学校用水情况。 

2. 将学校提供的全校供水管网电子平面图并入能源监管平台，展示整个校区的管线布局网，包含传感器所在管网的分布点、管线的基础信息（管线编号、管线名称、材质、长度、安装时间、起点编号、终点编号、流向、所在道路名称等）、管网中出现的漏点信息、以及需要维修的相关信息。

3. 建设终端智能计量表具：根据清单将计量表具全部更换为远传功能的表具，能给平台提供相关数据。

4. 用水分类计量：包括：行政办公、图书馆、教学楼、科研楼、场馆类、综合楼、食堂餐厅、学生宿舍、医院、接待中心（包括迎宾馆）、长河港湾（教职工住宿区）、商业街、其他等。在次级计量中我校需要按建筑类别、楼栋将校内的用水进行区分，根据不同的建筑类型进行用水差异性分析。

5. 用水实时监测：通过图形、表格等形式展示总用水量、72小时数据、可选择各时间段的用水数据（如设备的实时状态、实时数据、数据趋势（瞬时压力、瞬时流量、用水量、最小夜间流量））。按总能耗、用能区域进行用水量实时监测及记录，支持自定义监测；提供能耗、能耗密度、费用的数据核算；提供环比、指定年份同比数据的叠加对比分析；支持逐年、逐月、逐日能耗数据展示；支持历史数据的自定义查询；支持数据导出功能。

6. 表具通讯监测：用户可以清楚的掌握表具通讯状态的统计数据及明细数据，可以查询水表的维护记录。

7. 管网漏水分析及预警：提供管网漏水分析及预警功能，自定义时间段显示水管网平衡模拟图，显示水管网中各点用量及水平衡率和自损耗量。

8. 供水管道检漏与定位：参加竞争性谈判的厂商需免费提供三年的供水管道检漏与定位服务。

9. 传感器信息：

（1）硬件传感器在主供水管网中，每隔约150-200米的距离安装一个，在每个终端智能计量表具安装一个，并与系统软件进行信息的相应配置，主要包含基础信息录入、信息同步、参数下发等。

（2）漏点信息的准确率高达98%，定位精度误差不超过总长1%，采集时长以秒为计量单位，不得多余10秒；远离楼栋的采用电池供电，电池寿命要求5年，靠近楼栋（20米以内）的采用市电供电。

（3）基础信息包含：编号、名称、安装地点、安装时间、报警次数、监测管线、GPS信息、电池电量、通讯状态等。

（4）当采集到管网渗漏信息，则反馈至系统软件PC端和移动端；当电池电量到达警戒值，则反馈至系统软件PC端和移动端；当某个探测器通信失联，则反馈至系统软件PC端和移动端。
10. 水表要求：

（1）选用NB或远传超声等较先进的水表。

（2）常用流量、压力等级、压力损失等级、上游流场敏感度等级、下游流场敏感度等级、环境严酷度等级等相关参数需达到国家相关标准及以上、不可测反向流、含5年流量。（其中：大口径冷水表要求可测反向流）

（3）量程比≥80、温度等级T30。

（4）水表质量环境要求：达到O级，电磁环境等级E2以上，铜材质。
12. 泵房调压：能对学校多个供水泵房进行调压控制，可以分多个时段自动控制泵房出水压力。

13. 谈判人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。

14. 质保期：三年以上。质保期内，若系统出现故障，施工单位须4小时内响应，24小时内维修到位。

15. 本地服务器配置必须满足软件需要,相关数据存储时间须保证5年以上。

（三）节电管理系统

1. 采用DMA分区计量管理，细化监管学校用电情况。 

2. 将学校各楼栋供电终端纳入能源监管平台，展示整个校区的供电情况。

3. 建设终端智能计量表具：根据清单将计量表具全部更换为远传功能的表具，能给平台提供相关数据。

4. 用电分类计量：包括：行政办公、图书馆、教学楼、科研楼、场馆类、综合楼、食堂餐厅、学生宿舍、医院、接待中心（包括迎宾馆）、长河港湾（教职工住宿区）、商业街、其他等。在次级计量中我校需要按建筑类别、楼栋将校内的用电进行区分，根据不同的建筑类型进行用电差异性分析。

5. 用电实时监测：通过图形、表格等形式展示总用水量、72小时数据、可选择各时间段的用电数据（如设备的实时状态、实时数据、数据趋势、用电量等）按总能耗、计量分项、用能区域、支路维度进行用电量实时监测及记录，支持自定义监测；提供能耗、能耗密度、费用、千克标煤、碳排放量的数据核算；提供环比、指定年份同比数据的叠加对比分析；按月能耗监测，支持与环境监测参数（如温度）的叠加对比分析；支持逐年、逐月、逐日、逐时能耗数据展示；支持历史数据的自定义查询； 支持数据导出功能。

6 用电分析： 24小时负荷分析；按峰、谷时段负荷分析、高峰负荷分析；多日负荷分析；工作时段/非工作时段负荷分析；负荷季节性检查。

7 配电安全管理：基于组态图的配电监控总览；支路实时监控数据查询；配电监控报警；参数报警门限设置；监控参数显示设置。

8 表具通讯监测：用户可以清楚的掌握表具通讯状态的统计数据及明细数据，可以查询电表的维护记录。

9 线路故障报警：提供线路故障报警功能。

10 电表要求：

（1）计量精度：1.0级（以计量器具型式批准证书为准）。

（2）三路进线，三路出线：可自主进行计量、检测、控制等

（3）可分时段（峰、平、谷），支持峰、平、谷费率。

（4）额定电流：5（100）A。

（5）额定电压：380V。

（6） 脉冲常数：3200imp/kW·h。

（7） 额定频率：50Hz。

（8）绝缘电阻：≥5MΩ;

（9）数据保存：断电后，数据保存时间≥10年;

（10）标准工作温度：-10℃～+55℃;

（11）极限工作温度：-30℃～+55℃;

（12）有功电能计量，长期工作免调校，反向计量;

（13）欠压运行：在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V；

（14）电表高电压限制：系统可以对电表进行电压参数设置，当电网电压超过表内设定值（默认为280V）时，电表自动跳闸，以保护电表负载的电器不被高电压损坏，当电网电压恢复到表内设定值以下时，电表自动合闸供电。

（15）采用独立封装（非多用户表）；

（16）耐热和阻燃：与带电部件接触的部件应具有耐热和阻燃性能。（提供专业检测机构出具的检测报告）

（17） 通信：具有红外、RS485、载波等。
（四）水平衡系统功能要求

1. 夜间最小流量监控：通过多种算法进行漏失流量分析，形成分析报告。

2. 进水量/用水量/漏失量/压力对比图：对所有次级单位用水量进行相应的进水量、用水量、漏失量、压力的对比分析，找出用水异常情况。

3. 实时流量压力监控：在指定的任一压力监测点的数据根据条件进行展现，包括但不限于阀前压力，阀后压力，最不利点压力，多图形数据展示。

4. 水平衡分析：分析各楼栋全天 24 小时用水量，通过流量的持续监测，快速地确定水量异常区域，发现漏损、准确定位、及时抢修。

（6）异常报警：设备异常和损耗异常。

第二部分

（一）长河港湾及商业区智能水表、电表及控制系统

1. 长河港湾及商业区水表、电表采用预付费模式，系统支持微信、支付宝等支付方式，须实时到帐，实时开通。
2. 系统具有用水、用电数据监测、自动控制、各种异常自动报警（如异常用量、通讯异常、低电量、过流关断、预购电量、无费关断）等功能。

3. 具有远程监控功能：能远程实时监测各设备的运行状况，以及各水电表的总累计用水量、用电量、当月及前两个月用水量、用电量，当前水压、电流、电压、功率等参数。

4. 远程抄表：本系统不需要工作人员到现场对用水用电量的集抄，而是通过数据网关（或集中器）直接将用水用电数据采集到计算机上；

5. 保电功能：可以在电脑上开、关选定（部分或全部）电表的开关功能，系统可以对电表进行保电操作，当保电功能启用后，无论何种情况下电表都不会跳闸断电。另具有自动恢复供电功能：超负荷断自动断电后可自动恢复供电，自动供电时间可设；也可由管理者查明断电原因后，再恢复供电。

6. 退费功能：当房间住户搬迁时，如电表内仍有余额，可以将预缴金额（非补助金额）退还用户，然后将电表余额自动“归零”，并打印出所有退费用水用电单元的退费明细表。

7. 用电情况查询：在系统软件上，用户可随时查询用户房间当时的用电情况，也可在系统软件上查询用电单元前五年的所用用电情况、基础用电和交费情况；

8. 非法操作、误操作阻挡提示：当操作员对系统进行误操作时，系统会自动对其进行阻挡，当操作员试图做一些对系统会有较大影响的操作时，系统也将有所提示，保障用户的操作安全；

9. 支持用户角色定义，权限分配和管理范围分配、限制；

10. 系统操作日志、账户操作日志和追踪审计：系统将把每个操作员所做的每一步操作都记录在数据库中，对其所有的操作都有可追溯性；

11. 掉电数据保护、断电恢复功能：当电脑因非正常关机而引起数据库损坏时，系统软件会自动对数据库进行修复，绝对保障数据的安全；

12.  用电数据统计功能：包含操作日志、报警、各房间用水用电数据报表、各操作员财务账单等，支持报表打印功能，报表形式多样灵活，统计准确快速；

13. 实时监控：对每个住户的用电情况进行实时监控，实时监控的刷新速度是30秒一次，可显示当前电流、剩余电量、已用电量、用电情况等； 

14. 用水用电数据采用电脑、数据网关、计量表具三重备份，当电脑关机或不正常时，计量表具会在数据网关的控制下正常运行；

15. 当计量表具需要更换时，可完全保证数据的延续；

16. 支持数据上报能耗平台功能；

17. 多种单价：用水用电单价需要从某一时刻变更时，之前使用的单价不需要发生改变，系统可以根据不同分组进行配置；

18. 用电应急功能：可在楼栋通过手持遥控设备或网关强开房间用电。

19. 手持遥控设备：红外通信，测试信号，控制水电表通断，管理员用掌机现场通过掌机红外方式对电表进行保电操作，特殊情况保障住户用电。

20. 长河港湾智能水表、电表控制系统需并入能源监管平台，能源监管平台数据交换接口：系统须符合国家节能监管平台的技术规范，数据库结构应符合国家节能监管平台软件技术规范，提供与节能监管平台的数据交换功能和数据接口。

（二）智能水表技术参数

1. 口径：DN20。

2. 准确度等级：2级及以上（以计量器具型式批准证书为准）。

3. 常用流量、压力等级、压力损失等级、上游流场敏感度等级、下游流场敏感度等级、环境严酷度等级等相关参数需达到国家相关标准及以上、不可测反向流、含5年流量。
4. 量程比≥80、温度等级T30。

5. 水表质量环境要求：达到O级，电磁环境等级E2以上，铜材质。

6. 数据保存：断电后，数据保存时间≥5年；

7. 环境条件：温度5℃-55℃ 相对湿度：≤90%，水温：0.1℃-30℃；

8. 工作电源：DC12V；

9. 数据显示方式：机械累计显示、网络远程显示；

10. 水表无须安装阀门，与电控系统实现水电联控，欠费断电，充值后自动恢复用电。

11. 通信：RS485或NB。

（三）智能电表技术参数

1. 计量精度：1.0级（以计量器具型式批准证书为准）。

2. 一路进线，一路出线：单回路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等

3. 可分时段（峰、平、谷），支持峰、平、谷费率。

3. 额定电流：5（60）A。

4. 额定电压：220V。

5. 脉冲常数：3200imp/kW·h。

6. 额定频率：50Hz。

7. 绝缘电阻：≥5MΩ;

8. 数据保存：断电后，数据保存时间≥10年;

9. 标准工作温度：-10℃～+55℃;

10. 极限工作温度：-30℃～+55℃;

11. 有功电能计量，长期工作免调校，反向计量;

12. 欠压运行：在欠压的情况下也能正常运行，电压范围在170-240V；

13. 电表高电压限制：系统可以对电表进行电压参数设置，当电网电压超过表内设定值（默认为280V）时，电表自动跳闸，以保护电表负载的电器不被高电压损坏，当电网电压恢复到表内设定值以下时，电表自动合闸供电。

14. 采用独立封装（非多用户表）；

15. 耐热和阻燃：与带电部件接触的部件应具有耐热和阻燃性能。（提供专业检测机构出具的检测报告）

16. 通信：具有红外、RS485、载波等。

第三部分  其他
（一）能源监测管理平台：

1. 满足《节能监测服务平台建设规范》（DB11/T 1411）

2. 满足《泵站设计规范》(GB50265)

3. 满足GB/T17215.301-2007《多功能电能表特殊要求》；

4. 通信协议：符合国家相关标准。

5. CJ/T188-2004《用户计量仪表数据传输技术条件》；
（二）传感器及表具：

1. 具有全国工业生产许可证。

2. 具有物联网水表、电表计量器具形式批准证书。

3. 水表表具须具有IP68防护等级，并提供相应的防护检测报告。

4. 水表、电表均需提供省级及以上质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书和型式评价报告。   
（二）其他要求

中标公司必须无条件配合我校申报“节水型高校”：如提供相关资料、数据等。

