
武汉生物工程学院学生公寓热水系统竞争性谈判公告2022-049
第一章   招标邀请函
根据我校学生公寓改造工作需要，我校拟采用竞争性谈判方式确定学生公寓热水系统供货单位，欢迎具备相应资格和履约能力的合法供货商来校参加谈判。

项目名称：学生公寓热水系统
二、采购形式：竞争性谈判

三、采购单位：武汉生物工程学院（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

四、踏勘现场时间:如须踏勘现场请于2022年7月5日9:00--11:00来校（联系人:雷老师  89646066,踏勘现场须提供公司营业执照复印件）
五、谈判报名方式及时间：
    1.报名材料

   （1）投标报名表（附件1），填写后盖单位公章；
   （2）符合谈判供应商资格要求的营业执照及其它资质证书等复印件。

2.报名登记

谈判人须于2022年7月8日16：30前到学校财务处缴纳谈判保证金，凭谈判保证金收据到学校监察处办理谈判登记手续（行政楼323室）。未缴纳谈判保证金或谈判登记手续不得参加竞争性谈判。
六、谈判文件递交截止时间：

1.谈判文件递交截至时间：2022年7月8日16:30，逾期送达不予以接受,视为自动放弃,不参与本次谈判。

2.谈判文件递交地点：武汉生物学院行政楼323室（学校监察处）。谈判文件外包装必须加盖密封章。

    七、竞争性谈判时间和地点
    谈判时间：另行通知
届时敬请各供应商的代表参加谈判。

八、谈判保证金：壹万元（现金或刷卡，缴纳地点：行政楼一楼财务处）。若未中标则此款在结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：
    1.投标人递交谈判响应文件后不参加谈判的；
    2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；
    3.在谈判有效期内撤回投标的；
    4.在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；
    5.中标后恶意弃标的。

九、联系方式：

    商务咨询：许老师   027-89641228

    技术咨询：雷老师   027-89646066

    投诉电话  张老师   027-89649680

    十、付款方式：安装调试完毕并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。
第二章   投标人须知

一、谈判供货商应具备的资格条件：

    1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；
    2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围和资质；

    3.投标人必须有近3年承担过相关项目的成功案例（须提供项目合同）；

    4.近三年内在经营活动中没有重大违法记录（包括约谈）；

    5.本项目不接受联合体投标，项目执行过程中不允许转包、分包;

    6.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。
二、投标文件一式肆份，其中正本一份，副本三份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：
    1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）； 
2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、型号、品牌、价格以及是否响应招标文件的要求；

3、报价清单。各项目须按不同地点列出详细的清单标价表，并详细注明标的物的名称、价格、型号、品牌、产地等信息；

    4.公司法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、营业执照等相关证照的复印件、公司情况简介等商务文本；

    5.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

    6.产品技术服务和售后服务的内容；

    7.投标文件中未响应招标文件的详细描述。
三、关于到货时间：投标人在标书中须明确说明供货周期及安装调试时间。质量要求要达到国家规定电力设备的标准。

四、谈判文件的澄清：投标人若对招标文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

五、招标文件的修改

1、现场踏勘后，投标人可用书面形式对本次招标提出相应的意见或建议。在投标文件递交截止时间前招标人可主动或在答复投标人需要说明的问题时对招标文件进行修改，修改的内容与招标文件具有同等效力。

2、招标人对招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人。

六、投标费用：投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

七、投标人应阅读招标文件中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，投标人将承担投标文件可能被拒绝的风险。

八、关于售后服务：投标人对标的须提供不低于3年的质量保证。

九、投标报价要求：此项目为交钥匙工程，投标人所报价格为全部费用。投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货价格。

十、明确的内容不得更改、缺项、漏项、少报、漏报，否则，投标无效。

十一、招标人在授予合同时有权对购置清单规定的货物数量、服务予以增加或减少。

十二、在谈判期间，谈判小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

十三、资格审查方式：资格后审。

十四、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

第三章   投标文件要求
    一、投标文件的组成与顺序(部分格式附后)

    1.投标函（附件2）

    2.开标一览表（附件3）

    3.法定代表人授权书（附件4）

    4.技术偏离表

5.企业近3年内类似业绩一览表
    6.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资格、资质、认证等文书资料

    7.技术性文件

    8.工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺

    9.售后服务方案、公司近三年财务状况报告以及投标人认为有必要提交的其它材料

    10.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

 热水系统技术方案
一、项目改造、维修方案

项目一: 学生公寓热水系统（7处）

	名称
	拟入住人数
	现有设备
	现有设备去向
	拟安装供热设施

	三友园
	312
	10吨水箱+10匹空气能
	移装至晓起楼
	移装翠微居南楼15吨水箱新购15匹空气能

	四季园
	312
	10吨水箱+10匹空气能
	移装至新安楼
	移装翠微居南楼15吨水箱新购15匹空气能

	翠微居南楼
	1000
	15吨水箱*2+10匹空气能*2
	水箱移装至三友园、四季园
	新购25吨水箱*2+15匹空气能*2

	翠微居北楼
	1000
	15吨水箱*2+10匹空气能*2
	水箱移装至牡丹园
	新购25吨水箱*2+15匹空气能*2

	翡帷居北楼
	1000
	15吨水箱*2+10匹空气能*2
	水箱用于江南水乡渗漏更换
	新购25吨水箱*2+15匹空气能*2

	晓起楼
	120
	0
	
	移装三友园全套10吨水箱+10匹空气能

	新安楼
	112
	0
	
	移装四季园全套10吨水箱+10匹空气能


1.三友园、四季园、晓起楼、新安楼供热水系统改造方案

  1）将三友园、四季园原有两套10吨热水系统全套转至晓起楼、新安楼安装，可满足改造后入住学生用水需求。

2）三友园、四季园安装翠微居南楼拆除得两台15吨水箱（除垢维修），新采购两台15匹空气能设备安装，控制系统优化改造增加远程监控功能。 

2.翠微居南楼、翠微居北楼、翡薇居北楼供热水系统改造方案

1）此三栋学生公寓安装6台25吨方形水箱，新采购6台15匹空气能，控制系统优化改造增加远程监控功能；

2）原有6台10匹空气能检修并入新控制系统继续使用。

项目二: 学生公寓系统升级、维修方案

1.改造项目

	名称
	人数
	安装时间
	水箱容量
	现有空气能
	拟增加空气能

	青枫居
	1500
	2012.9
	15吨*4
	10匹*4台
	15匹*4台

	新梧居
	1500
	2012.9
	15吨*4
	10匹*4台
	15匹*4台

	巴山居
	1500
	2012.9
	15吨*4
	10匹*4台
	15匹*4台


改造方案：每栋增加15匹空气能4台，控制系统增加远程监控功能，原有空气能进行维修、水箱进行除垢修补继续使用，原有屋面供水管道（含冷热水）进行全面优化更换。

2.维修项目

	公寓
	水箱吨位
	购置时间
	故障点
	处理方案

	清水居
	15
	2014年
	箱底渗水
	除垢修补

	鄱阳居
	15
	2014年
	箱底渗水
	除垢修补

	苏园居
	15
	2014年
	箱底渗水
	除垢修补

	园丁二舍
	10
	2016年
	箱底渗水
	除垢修补

	学子家园
	20*3
	2017年
	箱底渗水
	除垢修补


维修方案：对水箱进行除垢清洗，渗漏点进行修补。

3.牡丹园项目

牡丹园热水进寝室项目：屋面增加水箱15吨*2台、空气能15匹*2台，控制系统增加远程监控功能，原有空气能、水箱除垢并入系统继续使用，屋面铺设供热水管道。
二、水箱、空气能、控制系统等技术要求

    （一）保温水箱

1.形状：方形

2.材料及焊接工艺：外壳为201不锈钢，板厚不小于1.0mm，内胆板材为进口SUS304食品级不锈钢，顶板及上段板厚度不小于1.5mm，底板及下段板厚度不小于2.5mm；焊接采用自动氩弧焊接，不渗漏,结合处长期使用不会锈蚀漏水，水箱要求防结垢；保温层：进口聚氨酯整体机械发泡，泡层均匀，保温效果优，厚度不小于60毫米，要求现场制作。

（二）空气能

    1.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的直热式空气源热泵。
    2.采用低温型名牌空气源热泵加热。

   （1）每个水箱配置相应的空气源热泵或同等功率的空气源热泵

   （2）通过国家3C质量强制认证、ISO9001国际质量体系认证及其他相关认证、一级能效；   

   （3）热泵主机采用一次加热加循环加热方式；

   （4）机组外壳采用不锈钢制作，并内置循环泵；
   （5）零下15℃以上正常运行，采用自动智能化化霜功能；
   （6）热泵热水系统安全保护措施：机组内设有高低压力保护，压缩机过电流、过载保护，起动延时保护及停水和水箱水位到位保护，确保设备能安全稳定地运行；设备装有避雷和漏电接地保护装置等，无任何危险隐患，性能安全可靠，

先进实用。

热泵机组采用名优品牌压缩机，冷凝器采用高效PPR外管套管式换热器或不锈钢板式换热器。

（三）水泵、管道、阀门

    1.管道及配件：采用国标品牌管道（金牛或顾地），要求具有寿命长、无污染水质等优点。管道安装完毕后进行冲洗消毒、试压，其中承压能力达到国家有关验收标准。保证管道畅通，无滴漏、渗漏。

    2.管路保温：要求≥30mm B1级阻燃橡塑保温，符合GB/T 17794-2008技术要求，做防水和防老化处理，氧指数≥31，外包铝合金板厚度≥0.4mm。

    3.循环泵、供水加压、回水泵：选用德国威乐等知名品牌水泵；噪音要求达到国家规定的噪音标准（≤55分贝）。水泵必须安装防振装置。

    4.各类阀门：优质黄铜。（国标）
（三）控制系统

智能变频控制系统：全自动无人值守（可自动和手动两种控制、可定时和不定时供应热水）。

    （四）其他

    1.保证热水供应，热泵机组热水出水温度≥ 55℃。
    2.消防、避雷、防台风设计：系统全部构件采用阻燃或难燃材料制作。所有设备具有防雷（含直击雷、感应雷等）能力。

    3.投标人要有详细的设计方案，包括室内外冷热水、回水管道设计、配套的电路设计、防雷接地设计、技术解决方案、施工方案、培训方案、售后服务承诺书、图纸等。

    4.施工单位须将水、电接至指定位置，其余所有配管、配线、接线、控制箱、水表、电表等费用由投标方承担（国标）。
    5.水泵前后加装阀门和过滤器。

    6.所有相关设备必须采用变频技术。

    7.质保期三年以上。

8.未尽事宜按国家相关标准执行。

附件1：

报  名  表
	项目名称
	

	单位名称
	

	法人代表
	

	单位地址
	

	联 系 人
	

	联系电话
	

	单位电话
	

	传    真
	


 

报名单位（公章)

附件2：

投 标 函

致：武汉生物工程学院

我方根据已收到                  谈判文件，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1.我方已完全理解该谈判文件的全部内容，决定参加投标，并保证按谈判文件要求完成所有内容；

2.我方承诺递交的谈判文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，否则，我方将承担由此造成的一切后果；

3、 我方承诺我方的投标报价在投标有效期内固定不变，投标有效期为      天；

4、 如果我方中标，我们将按谈判文件规定的内容容与招标人签订合同；

5、 如果我方中标，我方保证在谈判文件规定的日期内交货；并保证我方的施工工程及相关服务满足谈判文件要求。

二、据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿以人民币          元投标总价承担本次供应服务。

2.我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关设计要求。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将投标保证金人民币      元没收。

投标人(盖章)：

                                            法定代表人(签字)：

地  址： 

邮  编：

电  话：

传  真：                             

                                              年    月    日
附件3：

开 标 一 览 表
致：武汉生物工程学院 

经我公司研究，愿意满足谈判文件提出的各项规定和要求。一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的谈判文件以及本谈判文件将约束今后的合同条款。具体报价如下：

	项目名称
	数量
	投标单价
	投标总价（元）
	供货周期
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	


注：此次投标报价将不因市场、人工、工期、政策等各种风险变化而调整。

法定代表人或授权代表人(签章)：

投标单位（公章）：

日期:         年      月       日
附件4：

法定代表人授权书

致：               

                          (投标单位全称)法人代表          (姓名)授权       (被授权人姓名)居民身份证号码:             为全权代表;参加贵单位就             （项目名称）竞争性谈判活动，签署谈判文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，全权处理谈判活动中的一切事宜，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

全权代表无转委托权。


                      身份复印件


授权委托单位：                        （公章） 

法定代表人：                         （签名）

委托代理人：                         

电话：               

本授权书于        年     月     日签字生效。

附件5：

企业类似业绩一览表

	序号
	工程名称
	规模或数量
	价格（万元）
	完成日期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                                                

日期：      年     月     日                                                               

注：申请人应列出近三年内已完类似工程情况，如有虚假，邀请人有权随







身份证复印件








PAGE  
16

