武汉生物工程学院配电柜系统改造竞争性谈判公告2021-051

第一章   招标邀请函

根据学校建设需要，我校将采用竞争性谈判方式采购中心配电室配电柜系统，欢迎具备相应资格，有能力履约的合法供货商来校谈判。

一、项目名称：中心配电室配电柜系统改造工程。

二、采购形式：竞争性谈判

三、招标单位：武汉生物工程学院（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

- 踏勘现场时间:如需要踏勘现场请于2021年7月30日9:30-10:00来校踏勘，联系人：卢老师(027-89646066).

五、谈判报名方式及时间：

1.报名材料：

（1）投标报名表（附件1），填写后盖单位公章；

（2）符合谈判供应商资格要求的营业执照及其它资质证书等复印件；

2.报名及递交谈判文件截止时间：

自本公告发布之日起至2021年8月 3日16:00。

3.报名及谈判文件递交地点：

武汉生物工程学院监察处（行政楼323室）。逾期送达不予以接受,视为自动放弃,不参与本次谈判。谈判文件外包装必须加盖密封章。

六、竞争性谈判时间和地点

谈判时间：另行通知

届时敬请各供应商的代表参加谈判。

七、联系方式：

商务咨询：陈老师   027-89647189

技术咨询：卢老师   027-89646066

投诉电话  张老师   027-89649680

八、谈判保证金：壹万元（现金或刷卡，缴纳地点：行政楼一楼财务处）。若未中标则此款在结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：

1.投标人递交谈判响应文件后不参加谈判的；

2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；

3.在谈判有效期内撤回投标的；

4.在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；

5.中标后恶意弃标的。

九、付款方式：安装调试完毕并经验收合格后，付全部货款的95%，另5%留作质保金，质保期满并经复验合格后支付。

十、供货及安装时间：2021年8月20日前安装调试完毕。

第二章   投标人须知

一、谈判供货商应具备的资格条件：

- 1.谈判人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

- 2.谈判人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围；

3.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

4.承建企业需是武汉市备案安装企业；

6.谈判人须在武汉市范围内有维修点；

7.本项目不接受联合体投标，项目执行过程中不允许转包、分包；

8.同一制造厂家只能授权一家代理商参加本项目投标。

二、投标文件一式叁份，其中正本一份，副本两份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：

1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）；

2.开标一览表。此项须详细注明标的物的名称、型号、品牌、价格以及是否响应招标文件的要求；

3、清单报价表。各项目须按不同地点列出详细的清单标价表，并详细注明标的物的名称、价格、型号、品牌、产地等信息；

4.公司法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、营业执照等相关证照的复印件、公司情况简介等商务文本；

5.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

6.产品技术服务和售后服务的内容；

7.投标文件中未响应招标文件的详细描述。

三、关于到货时间：投标人在标书中须明确说明供货周期及安装调试时间。质量要求要达到国家规定电力设备的标准。

四、谈判文件的澄清：投标人若对招标文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

- 五、招标文件的修改

1、现场踏勘后，投标人可用书面形式对本次招标提出相应的意见或建议。在投标文件递交截止时间前招标人可主动或在答复投标人需要说明的问题时对招标文件进行修改，修改的内容与招标文件具有同等效力。

2、招标人对招标文件的修改将以书面形式发给所有投标人。

六、投标费用：投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

七、投标人应阅读招标文件中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，投标人将承担投标文件可能被拒绝的风险。

- 八、关于售后服务：投标人对标的须提供不低于3年的质量保证。

九、投标报价要求：此项目为交钥匙工程，投标人所报价格为全部费用。投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货价格。

十、明确的内容不得更改、缺项、漏项、少报、漏报，否则，投标无效。

十一、招标人在授予合同时有权对购置清单规定的货物数量、服务予以增加或减少。

十二、在谈判期间，谈判小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

十三、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

第三章   投标文件要求

一、投标文件的组成与顺序(部分格式附后)

1.投标函（附件2）

2.开标一览表（附件3）

3.法定代表人授权书（附件4）

4.技术偏离表

5.企业近3年内类似业绩一览表（附件5）

6.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资格、资质、认证等文书资料

7.技术性文件

8.工期承诺、质保期承诺、售后服务承诺

9.售后服务方案及投标人认为有必要提交的其它材料

10.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

第四章  技术参数要求及清单

一、工程设计要求：

- 本工程为武汉生物工程学院中心配电室配电柜改造系统工程。该工程主要内容:1.增加出线柜2台;2.改造1600KVA箱式变压器2套：将母排从原箱式变压器中延伸到新增低压出线柜，修建一个室外活动板房（达到国家相关标准）。

- 编号：1号GGD出线柜

| 序号 | 元器件名称 | 元器件规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转式刀开关 | 1000A（常熟） | 台 | 1 |
| 2 | 断路器 | 400A（常熟） | 台 | 4 |
| 3 | 电流互感器 | 400/5 | 台 | 12 |
| 4 | 多功能表 |  | 台 | 1 |
| 5 | 电涌保护器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 指示灯 |  | 只 | 4 |
| 7 | 零、地排 |  | 套 | 1 |

- 编号：2号GGD出线柜

| 序号 | 元器件名称 | 元器件规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转式刀开关 | 1000A（常熟） | 台 | 1 |
| 2 | 断路器 | 400A（常熟） | 台 | 4 |
| 3 | 电流互感器 | 400/5 | 台 | 12 |
| 4 | 多功能表 |  | 台 | 1 |
| 5 | 电涌保护器 |  | 台 | 1 |
| 6 | 指示灯 |  | 只 | 4 |
| 7 | 零、地排 |  | 套 | 1 |

- 二、项目技术质量要求（优于以下技术指标同样为有效要求）：

- 0.4kV开关柜技术要求

## 1、总则

## （1）认可的制造商：①投标人承诺提供的电气设备都须是满足本技术标准或原厂（提供详细技术参数核对）产品。外购元件、系统及原厂设备的产品铭牌应标注产地、型号、规格等内容，并提供原厂合格证、报告等证明文件。②开关柜柜型应能代表近10年内国际先进水平。

## （2）使用环境条件：①安装位置：室内。环境温度：②不高于+50℃，不低于-10℃。③相对湿度：日平均值≤95%，月平均值≤90%。④抗震烈度：不小于8。

## 2、采用标准

本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节做出规定，也没有充分引述有关标准和规范的条文。供货商提供的设备除满足本技术规格书的要求外，还应满足以下标准的最新版本，但不限于此：

- （1）GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》；

- （2）GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》；

（3）GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备 第3部分：开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》；

- （4）GB/T16935.1-2008《低压系统内设备的绝缘配合第1部分：原理、要求和试验》；

（5）GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备》；

- （6）GB7947-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则　导体颜色或字母数字标识》；

- （7）GB/T24274-2009《低压抽出式成套开关设备和控制设备》；

- （8）JB/T5877-2002《低压固定封闭式成套开关设备》；

- （9）GB/T24275-2009《低压固定封闭式成套开关设备和控制设备》；

- （10）GB/T50063-2008《电力装置的电测量仪表装置设计规范》；

- （11）GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》；

- （12）GB/T 17626.2-2006《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》；

- （13）GB/T 17626.4-2008《电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》；

- （14）GB/T 17626.5-2008《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》；

- （15）GB4208-2008《外壳防护等级（IP代码）》；

- （16）IEC60068-2-30《抗湿热环境能力》。

本技术规格书所使用的标准，如遇到与供货商所执行的标准不一致，按较高标准执行。

# 3、低压出线柜主要技术要求

低压出线柜为室内成套开关设备，柜内的主要元器件为刀开关、塑壳式断路器、交流接触器、负荷开关、二次元器件及综合监控单元等。如下条款为重要条款，须尽可能满足。

## （1）出线柜基本要求

### 型式试验要求

### 低压出线柜成套设备必须通过了权威部门的型式试验；

### 低压出线柜及其元器件分别通过了3C强制认证。

- 产品设备通过燃弧试验，并提供试验报告

## (2)出线柜主要技术参数

### ①低压配电系统参数见下表。

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统方式 | TN-S母线（独立的N线和PE线） |
| 2 | 母线电压Ue | AC 400V |
| 3 | 系统电压 | AC 0.4/0.23kV |
| 4 | 额定频率 | 50Hz |
| 5 | 系统接地方式 | 中性点直接接地 |

重要说明：

A.所有母线材质为优质铜材，投标方在投标文件中提供主母线、垂直分支母线、N母线及PE母线的型号规格，供招标方确认。

B.水平母线规格:与现有箱变母排规格型号一致。投标人应在上述基础上，选取合理的设计配置。

# 4、结构

# （1）基本要求

### ①成套设备应能承受一定的机械应力、电气应力及热应力的材料构成，能经得起正常使用时可能遇到的潮湿的影响，表面要涂防腐层。

### ②成套设备中电气元件和电路的布置应便于操作和维修，同时要保证必要的安全等级。开关柜的结构、电器安装及布置须安全可靠，操作方便，维护容易。便于进行监视和维护工作，并提供良好的互换性。

### ③对于用绝缘材料制成的成套部件，应能验证其耐热、耐火能力及耐漏电起痕。

### ④GGD低压出线柜，前、后开门，双面维护。

### ⑤功能单元安装在相应部件上，隔离距离应符合相关标准的规定。

### ⑥出线柜柜体参考尺寸（宽×深×高）（单位：mm）：国家标准。

投标人可在满足招标图开关柜总体排列宽度基础上，根据投标产品进行宽度尺寸组合。

## (2)框架

### ①开关柜框架由钢板型材相互连结而成，其结构尺寸精确而稳固，采用螺钉连接。板材厚度不低于2mm。

### ②设备框架和外壳具有足够的机械强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的机械应力和热应力，并具有防腐、防潮措施，同时考虑使用及维修条件。

## (3)外壳

## ①外壳采用不低于1.5mm厚的优质覆铝锌钢板，必须具有足够的机械强度，保证开关、操作机构和元件的机械性能和电气性能。

## ②馈线为电缆下出线或上出线，底部或顶部开有敲落孔，以便穿引电缆。开关柜电缆孔的位置、孔径及数量根据设计要求设置，在设计联络中最终确定。

## ③顶部有起吊用的吊环。防护等级为IP40，但同时需考虑开关柜的通风散热问题。

### （4）人机界面

## ①低压开关柜应设有明显的文字或符号标志。

## ②低压开关柜的面板上应设有指示灯，多功能表等，并分别表示断路器的合分闸位置及故障信号。

## （5）外接导线端子

### ①端子须适用于连接各种铜电缆和导线。

### ②接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和线芯分开的多芯电缆。

### ③电缆引入部件的开口在电缆安装完毕后须达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。

## （6）保护性接地

### ①柜内须设独立的PE接地保护系统，并且贯通低压柜。PE线采用铜排，与柜体、接地保护导体可靠连接。

### ②开关柜的底板、框架和金属外壳等外露导体部件须在电气上相互连接并连接到PE接地保护系统。

### ③保护接地端子须有适当的防腐措施。端子标识须清晰、牢固，可永久识别。

## （7）母线和绝缘导线

### ①柜内母线须采用铜母线。

### ②水平母线采用单柜独立的母排系统。

### ③母线之间的连接须能保证有足够的接触压力，但不得使母线产生永久性变形。

### ④柜内母线和绝缘导线截面积的选择由供货商负责，除了满足承载电流的要求外，还须考虑到开关柜承受的动热稳定、机械应力、绝缘类型及所连接的元件种类等因素的要求。

# 5、安装方式

## （1）离墙落地安装：低压开关柜单排排列；母联之间采用母线桥（采用密集型母线槽或空气型母线槽，三相四线+PE线）连接，投标方负责拆除原开关柜和包安装。

## （2）电缆馈出线方式：开关柜采用母线桥上出线方式、电缆上出线或下出线方式，具体出线方式在设计联络中确定。

## （3）可维护性：设备应设计成只需最少的调整和预防性维护，以及运行维护。

# 6、铭牌与标志

## （1）铭牌、标志、标识

按国标制定铭牌、标志、标识。

# 7、试验

出线柜须按相关标准进行型式试验、出厂试验和验收试验，并提供试验报告。还需对重要部件和原材料进行必要检验。

## （1）出厂试验

主要包括：一般检查（包括接线检查）；介电强度试验；机械、电气操作试验；防护措施和保护电路的连续性检查；功能单元互换性检查。

## （2）型式试验

主要包括: 短路耐受强度验证；机械操作验证；温升极限的验证；介电性能验证；保护电路有效性验证；电气间隙和爬电距离验证；防护等级试验；绝缘材料性能验证。

- 三、相关说明

1. 投标人要有详细的设计方案，包括配电柜及配套的电路设计、防雷设计、施工方案、售后服务承诺书、图纸等。

2. 此项目为交钥匙工程，要求安装结束后，用户可以直接使用。

3. 未尽事宜按国家相关标准执行

附件1：

报  名  表

| 项 目 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 单位性质 |  |
| 法人代表 |  |
| 单位地址/邮编 |  |
| 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  |
| 单位电话 |  |
| 传 真 |  |

- 报名单位（公章)

- 附件2：

投 标 函

致：武汉生物工程学院

一、我方根据已收到的                            谈判文件(谈判文件编号：             )，经研究决定就以下内容分别做出承诺：

1、 我方已完全理解该谈判文件的全部内容，决定参加投标，并保证按谈判文件要求完成所有内容；

2、 我方承诺我方递交的谈判文件中有关资格资信的证明文件、技术文件及相关陈述全部是真实、准确的，否则，我方将承担由此造成的一切后果；

3、 我方承诺我方的投标报价在投标有效期内固定不变，投标有效期为       天；

4、 如果我方中标，我们将按谈判文件规定的内容容与招标人签订合同；

5、 如果我方中标，我方保证在谈判文件规定的日期内交货；并保证我方的施工工程及相关服务满足谈判文件要求。

二、据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方愿以人民币            元投标总价承担本次供应服务。

2.我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3.我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关设计要求。我们完全理解上述文件的内容并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，同意贵方将投标保证金人民币         元没收。

5. 我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投标人(盖章)：

法定代表人(签字)：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

年    月    日

附件3：

开 标 一 览 表

致：武汉生物工程学院

经我公司研究，愿意满足谈判文件提出的各项规定和要求。一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的谈判文件以及本谈判文件将约束今后的合同条款。具体报价如下：

| - 项目名称 | - 数量 | - 投标单价 | - 投标总价（元） | - 供货周期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 总计 |  |  |  |  |  |

注：此次投标报价将不因市场、人工、工期、政策等各种风险变化而调整。

法定代表人或授权代表人(签章)：

投标单位（公章）：

日期:         年      月       日

附件4：

法定代表人授权书

致：

(投标单位全称)法人代表      (姓名)授权      (被授权人姓名)居民身份证号码:           为全权代表;参加贵单位就                      （项目名称）竞争性谈判活动，签署谈判文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，全权处理谈判活动中的一切事宜，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。其签名真迹如本授权委托书末尾所示，特此证明。

全权代表无转委托权。

身份复印件

身份证复印件

授权委托单位：                        （公章）

法定代表人：                         （签名）

委托代理人：

电话：

本授权书于        年     月     日签字生效。

附件5：

企业类似业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 规模或数量 | 价格（万元） | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |

- 投标人名称（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 日期：      年     月     日

注：申请人应列出近三年内已完类似工程情况，如有虚假，邀请人有权随时终止