 湖北峻江绿色发展有限公司利川分公司

武汉生物工程学院利川产学研用基地（地块一和地块八）

门、窗及幕墙工程竞争性谈判公告2022-031
 招标邀请函

湖北峻江绿色发展有限公司利川分公司拟采用竞争性谈判方式确定武汉生物工程学院利川产学研用基地(地块一和地块八)门、窗及幕墙制作安装项目供货单位，欢迎符合资质条件的供应商参与投标。

项目名称

武汉生物工程学院利川产学研用基地（地块一和地块八）门、

窗及幕墙制作安装工程。

二、招标项目
     地块一和地块八门、窗及幕墙制作安装工程

三、招标单位

湖北峻江绿色发展有限公司利川分公司
四、招标范围
1、卫生间铝合金门制作安装、玻璃幕墙制作安装、全玻门制作安装；
2、铝合金平开窗制作与安装；

3、工程实行单项报价，根据实际投标情况确定标段数量。

（注：建筑门窗表所注均为门窗洞口的设计尺寸，加工制作时的尺寸及数量均以现场实测为准。立面分格图尺寸可根据实际框料和装修安装要求作适当调整，外门窗所选的框料种类、截面高度、型材厚度及配套的五金配件等技术指标应满足国家规范的要求，由有资质的门窗厂家按本设计中选用标准图集的相关技术参数及要求负责制作及安装，并应满足相应的门、窗施工规范及验收国家标准要求。）
五、投标人资格要求 

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

投标人就上述规定条件出具法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章的承诺书。

2、具备建筑幕墙工程专业三级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证。
3、拟派的项目经理具有建筑专业贰级以上注册建造师执业资格证、具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；项目经理必须是本单位注册人员，避免挂靠行为发生。

4、投标人应具有独立法人资格，具有合格的营业执照。

5、为了保证项目建设进度，投标人在恩施地区有生产工厂（或加工制作点）、备品备件仓库等优先考虑。

6、至少承担过3项大型建筑工程幕墙门窗安装工程项目，并能提供相关证明文件或中标通知书。

7、本项目不接受联合体投标。

六、招标文件领取时间及方式

凡有意参加投标的单位，申请人须在2022年06月2 日至2022年06月10日（8：00-12：00  ，14：00-18:00，北京时间，下同），前往武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目指挥部（利川南坪乡川东村）递交投标文件。供应商于公告期内持投标报名登记表、企业营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一后的营业执照复印件）、授权委托书原件、报名人身份证原件、公司资质证书复印件，上述资料复印件须加盖公司公章，报名并领取资料。

七、投标截止日期：2022年06月10日18：00，逾期送达的投标文件恕不接受。
八、开标时间和地点：

1.开标时间：2022年06月11日10：00（暂定）

2.开标地点：武汉生物工程学院利川产学研用基地建设项目指挥部（地址：利川南坪乡川东村）会议室。
九、联系方式

技术联系人：李老师（联系电话：17671312921） 

商务联系人：张老师（联系电话：18627765620）
第二章  招标清单、配置及技术要求

一、编制依据：

国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

GJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》

JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》

GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测办法》

GB/T8484-2008《建筑外窗保温性能分级及检测方法》

GB/T11976-2002《建筑外窗采光性能分级及检测方法》

GB/T8485-2008《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》

GB/T9963-1998《钢化玻璃》

GB/T21086-2007《建筑幕墙》

以及其它需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其它标准和规范。

    二、技术要求
1.本工程外窗采用断热铝合金型材中空玻璃窗。

2.本工程外窗（除玻璃幕墙特殊说明外）均为平开窗。

3.本工程以下部位均使用安全玻璃(钢化)；①所有玻璃门(含半玻门。玻璃面积>0.5㎡的门)；②七层及七层以上外开窗;③单块面积>1.5㎡的玻璃窗或玻璃底边最终装修完成面<500mm的落地窗;④倾斜安装的铝合金窗;⑤室内玻璃隔断;⑥设置在公共门厅易碰撞部位的门窗;⑦玻璃幕墙；

4.对于设置在易碰撞部位的建筑玻璃(门窗）视玻璃具体部位不同分别采取警示（在视线高度设醒目标志）或防碰撞设施（设置护栏）。

5.所有门的安装均平开启方向墙的粉刷面，所有窗安装缝墙中定位(注明者除外）。

6.建筑外门、外密的气密性分级应符合国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性分级及检测方法》GB /T7106-2008中第4.1.2条的规定、并应满足10层及以上建筑外窗气的密性不应低于7级，10层以下建筑外窗的气密性不应低于6级。严寒和寒冷地区外门的气密性不应低于4级。建筑幕墙的气密性应符合国家标准《建筑幕墙》GB/T21086-2007中第5.1.3条的规定且不应低于3级。隔声性能不低于《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB /T8485-2008的3级。保温性能不低于《建筑外门密保温性能分级及检测方法》GB /T8484-2008的6级。

7.本工程公共入口门不得采用力度大的弹簧门。

8.建筑外门窗的安装必须牢固，在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。

9.所有临外墙窗窗台低于0.9m的均设置护窗栏杆，做法详建施。

10.门窗五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定的要求，并与门窗相匹配。

11.门窗专业厂家对尺寸较大的洞口、扇面应进行承载能力计算后选型。组合门窗拼樘料的尺寸、规格、壁厚等应经计算确定，以确保门窗安全使用和建筑功能。

12.门窗专业厂家设计制作本工程门窗时须注意门窗左右不同的开启关系，门窗具体安装固定措施应符合相关规范规定要求。

13.本图外窗表示洞口尺寸，分格仅做参考。具体设计详具有资质的门窗专业厂家图纸。门窗工程承包商应根据设计图纸控制尺寸，经现场测量并充分考虑装修面厚度等因素确定加工尺寸。厂家安装时要充分考虑防止其坠落伤人时的措施，对其安全负责。

14.本设计之门窗数量供订货参考，所使用门窗材料、玻璃及五金配件等必须符合国家相关质量规范与标准。同时必须取得业主及设计院同意才可生产安装。

15.采光玻璃屋面、轻钢玻璃雨蓬采用不上人形式。荷载按规范执行，由有资质的专业厂家设计制作、安装，并提供埋件。玻璃采用16.76钢化夹胶玻璃。

16.各种进排风口的铝合金百叶窗内侧均须加设一层小孔钢板网。阻止小动物近进入。

17.所有卫生间留户的玻璃均为磨砂玻璃，卫生间门下部距地留30mm缝隙。

18.本工程玻璃普通窗参选用16J607-19 60系列断热铝合金型材(5白玻+9A+5白玻)中空玻璃门窗,传热系数3.00W/m2.K，玻璃遮阳系数0.89，气密性为6级，可见光透射比0.82。

节能窗参选用16J607-19 60系列断热铝合金型材（6low-e+12Ar+6白玻）中空玻璃门窗，传热系数2.20W/m2.K，玻璃遮阳系数0.49，气密性为6级，可见光透射比0.61，其中地块一综合行政楼节能窗选用16J607-19 60系列断热铝合金型材（5low-e+9Ar+5白玻）中空玻璃门窗，传热系数2.60W/m2.K，气密性为6级。
玻璃幕墙所用玻璃必须使用安全玻璃，参选用GB/T9963-1998《钢化玻璃》标准加工而成的中空玻璃，遵循GB/T21086-2007《建筑幕墙》的规定玻璃幕墙气密性能为4级，抗风压性能为2级，隔声性能为1级，保温性能为5级。

19.本工程外墙上除防火门窗和住宅避难间外窗外，其余门、窗的耐火完整性不应低于0.5h。

20.门窗玻璃的品种、规格、厚度和选材应根据面积、部位的不同严格按照JGJ113-2015《建筑玻璃应用技术规程》、《铝合金门窗工程技术规范》要求进行设计，铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，门用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于2.Omm，窗用主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚不应小于1.4mm。其中地块一餐厅及综合行政楼铝合金门窗用主型材基材壁厚公称尺寸应满足外门不应小于2.2mm，内门不应小于2.0mm；外窗不应小于1.8mm，内窗不应小于1.4mm。

21.卫生间外窗均采用内层磨砂玻璃。

第三章   报价书格式及装订要求
一、报价书格式：

1.封面（附件1）；

2.法定代表人授权书（投标代表不是法定代表人本人的需提供，附件2）；

3.报价表（附件3）；

报价表各栏内按要求详细填写，本项目投标报价不接受传真、复印件、无单位公章、无密封或不按时间报送的报价书。

4.投标人相关资格证明文件及证明材料

二、装订要求

投标人应当对报价书逐页连续标注页码，建立目录索引。采用胶装方式装订成册，对未经装订或未按要求装订的作无效报价处理，投标人应将报价书按要求装订并用文件袋密封，在封口处加盖公章。

三、报价书的数量

   投标人应编制报价书一式肆份，一正叁副。
四、报价要求：

招标人比对投标人报价，经谈判小组成员集中商议确定项目的承包单位。如果投标人的报价低于成本价，评标小组将要求该报价投标人作出说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标小组将认定该投标人以低于成本恶性竞标，其报价将被废除。
五、招标要求：

投标时，将由评审小组对投标人所递交报价书中所列资质证件及证明材料进行资格审查，资格审查时有一项不满足按无效投标处理，应提交的相应资质证件及证明材料如下：

1、投标人应具有独立法人资格，具有合格的营业执照；

2、玻璃、型材及成品门窗的质量合格证书，厂商的材料检测报告；

3、应具备质量管理体系认证证书（ISO9001:2008）；环境管理体系认证证书（ISO14001:2004）；职安卫管理体系认证证书(OHSAS18001:2007)（在有效期内）；

4.至少承担过三个单项门、窗及幕墙工程安装项目，并能提供相关证明文件或中标通知书。

附件1：封面

附件2：法定代表人授权书

附件3：报价表

附件4：投标人相关资格证明文件

附件1：封面

（正本∕副本）

竞争性谈判文件

项目名称：

投标单位：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

联系电话：

年 月  日

 附件2：法定代表人授权书
授权委托书

本人     系                   的法定代表人，现委托     为我公司委托代理人。以本公司的名义参加                的投标活动，本人均予以承认。代理人无权转让。
特此授权。

附：法人和委托人身份证
  投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：               （签字或印章）

授权委托日期：      年    月     日

附件3：报价表
投标报价表
项目名称：武汉生物工程学院利川产学研用基地（地块一和地块八）门窗及幕墙制作安装工程

	单位名称： 

	分项工程
	制作安装单价
	
	
	

	铝合金卫生间门（元/樘）
	
	
	
	

	弧窗

（元/m2）
	
	
	
	

	玻璃幕墙

（元/m2）
	
	
	
	

	断桥铝平开窗

（元/m2）
	
	
	
	

	铝合金百叶

（元/m2）
	
	
	
	

	玻璃门

（元/m2）
	
	
	
	

	金刚纱窗

（元/m2）
	
	
	
	

	备注：


说明：
1、必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写。
2、供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。
单位名称：（加盖公章）
法定代表人或授权代表：（签字或盖章）
日期：   年   月   日
附件4：投标人相关资格证明文件
投标人相关资格证明文件
                 ：
贵单位组织的                  投标活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。
合格投标人资质资格等证明文件包括：
提供“第一章 招标公告公告中 “四、投标人资格要求”所列全部证明文件和证明材料；
2、投标人认为有必要提供的其他证明文件。
投标人：（加盖公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

