武生院管道探测工程竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判邀请函

    因学校校园节能检测平台建设需要,学校拟采用竞争性谈判的方式确定地下管道探测单位，欢迎具备相应资质的合法探测单位前来谈判。

    一、项目名称:地下管道探测工程。

    二、采购形式：竞争性谈判。

三、采购单位：武汉生物工程学院(武汉市阳逻经济开发区汉施路1#)。

四、谈判供货商资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；

2.投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应的经营范围；

3.投标人必须有近3年承担过相关项目的成功案例；

4.投标人参加本项目投标活动前3年内，在经营活动中无犯罪、违法、违纪、违规行为（包括约谈）；

    5.投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目投标。
五、谈判文件递交要求

1.谈判文件递交截止时间：2022年4月18日16:30。逾期送达不予以接受,视为自动放弃,不参与本次谈判。谈判文件外包装必须密封并加盖公章，否则视为无效投标。

2.谈判文件递交地点：武汉生物工程学院监察处(行政楼323室)。

六、竞争性谈判时间和地点:另行通知

    七、联系方式

商务咨询：许老师   027-89641228

技术咨询：黄老师   13026120170
投诉电话：张老师   027-89649680

八、谈判保证金

1.谈判保证金：壹万元（现金或刷卡）。

2.缴纳地点：武汉生物工程学院行政楼1楼财务处（武汉市阳逻经济开发区汉施路1#）

    若未中标则此款在结果公示次日起10日内无息退还，若中标此款即转为履约保证金，有下列情况之一者此款不予退还：

1.投标人递交谈判响应文件后不参加谈判的；

2.不按竞争性谈判文件规定提交谈判响应文件的；

3.在谈判有效期内撤回投标的；

4.在谈判过程中弄虚作假、串通投标等行为的；

5.中标后恶意弃标的。

第二章  谈判人须知

一、谈判文件的组成（部分格式要求见附件）

谈判文件一式四份，其中正本一份，副本三份，文件应密封，封口处加盖骑缝章，否则视为投标无效。其组成至少包含：

1.封面及目录（封面上应注明项目名称、谈判供应商名称、联系人、联系电话，并正确标明“正本”、“副本”字样）； 

2.开标一览表。此项须详细注明探测价格以及是否响应招标文件的要求；

3.公司营业执照复印件、法人授权书和代理人联系电话（手机号码必填）、公司情况简介等商务文本；

4.投标人对投标标的、投标过程合法性以及工期的承诺；

5.企业近3年内类似业绩一览表（须提供相应合同复印件）；

6.后期服务的内容（工期承诺、售后服务承诺）；

7.技术偏离表（投标文件中未响应招标文件的详细描述）。

8.投标文件正本、副本不一致的，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。结算单位为人民币。

二、招标文件的澄清

投标人若对招标文件存在疑问需要澄清，应在获取招标文件后，按招标文件规定的时间、地点以书面形式递交，招标人将对收到的疑问当面予以答复。

三、投标费用

投标费用系指投标人承担的所有与准备和递交投标文件有关的费用。无论投标过程和结果如何，招标人在任何情况下不负担投标人因本次投标所发生的一切费用。

四、投标人应阅读招标文件中所有须知、格式、条款等要求，投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出实质性响应，投标人将承担投标文件可能被拒绝的风险。

五、投标报价要求

投标人根据市场行情、企业自身实力，结合本项目特点及风险，自主确定供货单价，中标后供货单价一次包死。

六、在评标期间，评标小组可能就投标文件向有关投标人进行询标，届时投标人须有熟悉投标方案并能决定投标文件中有关条款的授权代表参加。

七、本次招标活动的最终解释权属武汉生物工程学院。

第三章  管道探测工程招议标技术要求

一、技术要求

本次地下管线探测的主要对象包括：给水系统（包括消防）、排水系统等两大类地下管网及附属设施相关信息，建筑物内管线不纳入本次探测范围。

（一）地下管线探测内容

1、查明地下管线的平面位置、走向、埋深、规格、材质、性质、埋设年代等。

2、测量地下管线及管线附属物的平面坐标和高程。

3、绘制地下管线图。

4、建立或更新地下管线数据库。

5、地下管线探测必须查明与测注的项目。

地下管线探测必须查明与测注的项目

	管线

种类
	建（构）筑物
	管  线  点

	
	
	特征点
	附属物点

	给水
	泵站、水池
	直通、弯头、三通、四通、变径
	阀门、放水口、消防栓、窨井、水表、流量汁

	排水
	净化池、泵站、暗沟地面出口
	直通、弯头、三通、四通、多通、进出水口
	窨井、雨水蓖、污水蓖、排污装置


6、基本要求：

（1）在探测中发现的属性不明(包括管线的材质、管径等)、走向不明的管线，不得丢弃，必须查明。

（2）管线点标志一般应设置在管线特征点或管线附属物上，在无特征点和附属物的直线段上也应设置管线点，其设置间距不大于75m。管线弯曲时必须设置三点以上的管线点以保证显示其弯曲特征。

（3）探查作业应注意安全，必须按《城市地下管线探测技术规程》的安全保护规定作业。

（二）工作精度

1、明显管线点埋深测量中误差不应大于25mm。

2、地下管线点的测量精度：平面位置测量中误差（指管线点相对于邻近平面控制点）不得大于±50mm；高程测量中误差（指管线点相对邻近高程控制点）不得大于±30mm。

地下隐蔽管线点探查精度按下表执行

	水平位置限差（mm）
	埋深限差（mm）

	±0.05H
	±0.075H

	注：式中H为地下管线中心埋深，单位为mm，当H﹤1000mm时，则以1000mm计算,同时满足：对于非金属供水管网探测技术要求管线任何位置的管位偏差不超过500mm，对于金属管道要求管线任何位置的管位偏差不超过100mm。


地下管线图编绘精度：地下管线与邻近建（构）筑物、道路中心线及相邻管线的间距中误差不得大于图上±0.5mm。

控制测量技术要求

已有成果的分析利用

校方提供1:500校园地形图文件，探测单位依据地形图文件进行导线控制点的布设。

图根控制测量

（1）有管线探测单位，根据校园实际情况，在乙方布设的基本控制点下采用附合导线的形式加密图根点，图根点一般只发展两级，困难地区可布设图根支导线。图根点以满足地下管线要素测绘需要为原则，平均边长为120m，支导线总长不应大于500m。

（2）图根控制通常采用附合导线的形式，在等级网点基础上可连续加密二组当受地形条件限制导线无法附合时，可布设不超过4条边的支导线，支导线点不得发展下一级。图根支导线的起点上应观测两个连接角，交点上应观测左、右角，距离应往返测或单程双测。内业平差采用清华山维平差软件进行平差。图根导线的技术要求见下表。

	导线最大长度（km）
	平均边长

（m）
	测回数
	测回差

（"）
	方位角闭合差（"）
	导线全长相对闭合差

	
	
	DJ2
	
	
	

	1.5
	150
	1
	±20
	±40√n
	1/4000


注：表中n为测站数。

（3）图根点在路面上要打入小钢钉（不得破坏路面，字迹喷涂要规范，不得污染），在土质地面上应打入木桩并钉入中心钉。图根点编号用字母T加阿拉伯数字，从1开始顺序编号。

（4）图根点水平角观测使用 2″级以上全站仪，方向观测法。图根导线边长测量采用Ⅱ级以上测距仪单向观测—测回两次读数。

（5）图根导线长度小于500米时，相对闭合差分别降为：一级1/3000、二级1/2000。

（6）图根支导线最多可发展4条边，总边长不应大于500m，支导线测量应采用左、右角观测，其圆周角闭合差应小于±40秒。

（7）图根点相对于起算点的点位中误差不得超过5cm，可采用近似平差法平差计算。计算时，角度取至整秒，边长、坐标取至0.001m。
二、管道图纸

按绘制图纸相关规定，将校园地上、地下管线绘制清楚，必须标注管线探测的相关数据。
三、工期要求

工期为40d。

四、执行技术标准及资质要求

1、中华人民共和国行业标准《CJJ 61-2017城市地下管线探测技术规程》执行。

2、中华人民共和国行业标准《城市测量规范》CJJ/T8-2011。

3、中华人民共和国行业标准《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995。

4、中华人民共和国行业标准《测绘产品质量评定标准》CH1003-1995。

5、采用武汉坐标系2000进行管网图的绘制，并符合《中华人民共和国国家标准 GB-T20257.1-2017》的要求。

6、参加招议标的公司必须具备管线控测相关资质。

五、其他

中标公司必须无条件配合我校后期节能监管平台的建设，并提供管道探测的相关数据及技术支持等。

六、验收标准

1、管线探测调查数据库。

2、管线探测技术报告。

3、采用随机抽查的方式进行，所有管线探测点必须符合以下条件：

明显管线点探测精度随机抽查必须100%合格。

隐蔽管线点的平面位置探测中误差和埋深探查中误差的精度，采用随机抽查必须达到95%合格。
